## Technische Daten
Merkmal | Wert
Hersteller | HUAWEI
Artikelnummer | SUN2000-330KTL-H1
Bezeichnung | Smart String-Wechselrichter, dreiphasig, 1500 V DC
Einsatzbereich | Große gewerbliche PV-Anlagen und Solarparks (Mittelspannungsanschluss über Transformator)
Topologie | Transformatorlos
Max. Wirkungsgrad | ≥ 99,0 %
Europäischer Wirkungsgrad | ≥ 98,8 %
Max. Eingangsspannung | 1500 V
Nenneingangsspannung | 1080 V
Startspannung | 550 V
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 500 V – 1500 V
Anzahl MPP-Tracker | 6
Max. Eingänge je MPPT | 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Max. Anzahl String-Eingänge gesamt | 28
Max. Eingangsstrom je MPPT | 65 A
Max. Kurzschlussstrom je MPPT | 115 A
Nenn-Wirkleistung | 300 000 W
Max. Scheinleistung | 330 000 VA
Max. Wirkleistung (cos φ = 1) | 330 000 W
Nennausgangsspannung | 800 V, 3W + PE
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz
Nennausgangsstrom | 216,6 A
Max. Ausgangsstrom | 238,2 A
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kapazitiv … 0,8 induktiv
Klirrfaktor (THD) | < 1 %
Smart String-Level Disconnector (SSLD) | Ja
Smart Connector-Level Detection (SCLD) | Ja
Inselnetzerkennung (Anti-Islanding) | Ja
AC-Überstromschutz | Ja
DC-Verpolungsschutz | Ja
String-Fehlerüberwachung | Ja
DC-Überspannungsschutz | Typ II
AC-Überspannungsschutz | Typ II
DC-Isolationsüberwachung | Ja
AC-Erdschlussschutz | Ja
Fehlerstromüberwachung (RCMU) | Ja
AFCI (Lichtbogenerkennung) | Im Datenblatt nicht angegeben
Anzeige | LED-Anzeigen, WLAN + App
USB | Ja
MBUS (Power Line Communication) | Ja
RS485 | Ja
Ethernet | Nein
Smart I-V-Kurvendiagnose | Ja
Abmessungen (B × H × T) | 1048 × 732 × 395 mm
Gewicht (inkl. Montageplatte) | ≤ 112 kg
Betriebstemperatur | -25 °C … +60 °C
Kühlung | Intelligente Luftkühlung (Smart Self-cleaning Fan)
Max. Betriebshöhe ohne Leistungsminderung | 4000 m
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 – 100 %
AC-Anschluss | Wasserdichter Steckverbinder + OT/DT-Kabelschuh
Schutzart | IP66
CE-Konformitätserklärung | Ja
TOR Erzeuger (Österreich) | Typ B und Typ C/D (TÜV Rheinland)
EN 50549-2 | Ja (Intertek)
VDE-AR-N 4110 / 4120 (Deutschland) | Ja (DNV)
Weitere | IEC 62109-1/-2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, EMV (IEC 61000)
Garantie | 5 Jahre (laut Herstellerbedingungen prüfen)
Lagerbestand | 12 Stück